АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 января 2014 г. № 5

Р.п. Елань-Коленовский

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Елань-Коленовского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схемы водоснабжения и водоотведения администрации Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Елань-Коленовского городского поселения

http://rpe-kolenovskiy.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елань-Коленовского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

Елань-Коленовского

городского поселения А.В.Колобов.

Приложение

к постановлению администрации

Елань-Коленовского городского поселения

от 17 января 2014 г. № 5

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Распоряжение №144 от 03.12.2013 года «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Елань-Коленовского городского поселения»

Елань-Коленовского городского поселения

- Федерального закона 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в рабочем поселке Елань-Коленовский Новохоперского муниципального района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории Елань-Коленовского городского поселения существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района ДО 2020 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района

Местонахождение проекта

Россия, 397431 Воронежская область, Новохоперский	район, р.п. Елань-Коленовский, пер. Сахарный,9

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства комплекса водозаборных сооружений, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц р.п.Елань-Коленовский Елань-Коленовский Новохоперского муниципального района

– реконструкция и приведение в нормативное состоянии существующих систем водоотведения;

- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

1-этап - строительство комплекса водозаборных сооружений производительностью до 1000 м3/в сутки.

2-этап - внутрипоселковые сети водоснабжения.

Проведены инженерно-геодезические изыскания участка размещения водозабора.

На генеральном плане разработана посадка зданий и сооружений водозаборного комплекса с соблюдением установленных зон санитарной охраны и в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотрен подъезд автотранспорта к зданию водоподготовки и насосным станциям с устройством КПП на въезде на площадку.

В составе комплекса водозаборных сооружений запроектированы:

Насосные станции над артскважинами;

Водораспределительные сети;

Сооружения для очистки воды для хозяйственно-питьевых целей;

Установка обеззараживания питьевой воды, расположенная в насосной станции 2 подъема ( на нужды пожаротушения предусматривается отдельная насосная группа);

Резервуары запаса питьевой воды ( в том числе с учетом хранения противопожарного запаса);

Дизельная электростанция, обеспечивающая потребности комплекса водозаборных сооружений в полном объеме.

В соответствии с техническими условиями предусмотрено канализирование зданий водоразборного узла сор сбором сточных вод без очистки в существующие в р.п.Елань-Коленовский сети канализации.

Разработана схема водоснабжения всего поселка р.п.Елань-Коленовский

(36 км), рассчитана и нанесена на генплан поселения

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры р.п.Елань-Коленовский.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории р.п.Елань-Коленовский.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава Елань-Коленовского городского

поселения Новохоперского муниципального района.

Общие сведения.
2.1. Общие сведения о рабочем поселке Елань-Коленовский Новохоперского муниципального района

Территория расположена в пределах Среднехоперского придолинного района южной лесостепи провинции Окско-Донской низменной равнины. Рельеф территории однородный – достаточно ровный, местами осложненный ложбинами и неглубокими оврагами. Большую часть территории занимают лесные массивы. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Рельеф территории однородный – достаточно ровный, местами осложненный ложбинами и неглубокими оврагами. Большую часть территории занимают лесные массивы. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Климат на территории Елань-Коленовского городского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.Среднегодовая температура воздуха составляет +5,5ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -29С. Максимальная плюсовая температура в летний период достигает +40С, а абсолютный минимум -37С.

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

Рис. фрагмент геологического разреза)

Согласно Уставу в состав Елань-Коленовского городского поселения входит : Елань-Коленовское городское поселение расположено в западной части Новохоперского муниципального района, в 42 километрах от административного центра-города Новохоперска. Административный центр поселения -рабочий поселок Елань-Коленовский. Населенные пункты, входящие в состав поселения: рабочий поселок Елань-Коленовский, расположенный в центральной части поселения, поселок Согласие, расположенный в юго-западной части поселения и поселок Горелые Ольхи расположенный северной части поселения.

Территорию поселения с севера на юг пересекает являющаяся границей поселения. Поселение граничит на западе с Таловским муниципальным районом, а на юго-западе имеет протяжённую границу с Коленовским сельским поселением. В настоящее время общая площадь земель в границах муниципального образования составляет – 2,75 тыс.га, в том числе площадь рабочего поселка-398,69га, Горелые Ольхи-7,85 га, поселка Согласие-3,81га.Площадь населенных пунктов 410,35га.численность населения - 3837 человек (по состоянию на 01.01.2012г.)

По территории Елань-Коленовского городского поселения в широтном направлении по центру Елань-Коленовского городского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения М «Дон»- Бобров- Таловая-Новохопёрск (В7-0) и «М «Дон»-Бобров- Таловая-Новохопёрск»- пос. Студёный (26-17).

.Застроенные территории имеют вытянутую планировочную структуру, расположенную между рекой Елань и автодорогой, с различными по площади кварталами, и имеют сложившиеся функциональные использование земель.

Производственные территории в границах населенного пункта находятся в северо-восточной части поселка; в северном направлении от населенного пункта, за автодорогой краевого значения расположены промплощадка Елань-Коленовский сахарный завод . В поселке имеются два объекта культурного наследия местного значения: памятник «Мать родина зовет » и памятник погибшим воинам .В рабочем поселке имеется

На территории Елань-Коленовского городского поселения расположен ряд объектов, без которых жизнедеятельность городского поселения невозможна. В систему образования Елань-Коленовского городского поселения входят : Детский сад «Светлячок,МОУ Елань-Коленовская СОШ №2, Кроме того, в Елань – Коленовском рабочем посёлке функционирует детская школа искусств на 10 мест. К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи.В систему здравоохранения Елань-Коленовского городского поселения входят:

- Амбулатория-20 мест

- 2 Аптеки

- 1 машины скорой помощи

На территории Елань-Коленовского городского поселения рекомендуется проектирование и строительство дома престарелых. К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка.На территории сахарного завода Елань-Коленовского городского поселения расположена одна гостиница на 12 мест. На территории городского поселения функционирует 21 магазин и 4 киоска, 1 кафе,2 бара, парикмахерская и предприятие по предоставлению ритуальных услуг.Так же есть одно предприятие гарантирующее предприятие «КОМХОЗ», работающих 9 человек.В настоящее время есть необходимость в проектировании и строительстве: предприятия бытового обслуживания на 34 рабочих места и в строительстве банно-оздоровительного комплекса на 20 помывочных мест. Так же с целью развития сферы отдыха на территории Елань - Коленовского городского поселения на берегу реки Елань обустроен Пляж « мест отдыха у водоемов».

Численность населения рабочего поселка на 01.01.2014год составляет 3837 человека.

Структура населения по возрастному составу определена по данным администрации Елань-Коленовского городского поселения. Количество трудоспособного населения составляет 2129 человек, или около 54,0 % численности населения. Дети дошкольного возраста – 157 человек –7,0%, школьного возраста – 349 человека или 14,4% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 1131 человека человек или 24,6%.

Средний размер семьи – 3 человека.

Современный баланс численности населения по возрастному составу

2.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Елань-Коленовского

городского поселения используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод; «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Елань-Коленовского городского поселения имеется централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение жилого сектора, предприятий, учреждений и объектов соцкультбыта осуществляется из артезианской скважины расположенной на промплощадке ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод».

Водоподготовка и водоочистка осуществляется на водозаборнике артезианской скважины. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Существующие водопроводные сети р.п.Елань-Коленовский имеют длительный срок эксплуатации, не обеспечивают в должном объеме снабжение водой ¼ часть потребителей, материал разводящих сетей существующего водопровода-_асбестовые, чугунные и стальные трубы из-за длительной эксплуатации стали хрупкими, часто происходят прорывы, что приводят к перебоям в снабжении водой как населения, так и предприятий, учреждений, и объектов соцкультбыта. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение. Канализация представляет канализирование зданий водозаборного узла со сбросом сточных вод без очистки в существующие в р.п.Елань-Коленовский сети канализации.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения р.п.Елань-Коленовский Новохоперского муниципального района Воронежской области являются водозаборный комплекс. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

-содержание железа (Ге,суммарно) 0,19+_).05 мг/дм№,(л) при норме 0,3+0,075мг/л*;

- мутность 1,2+_ 0,3ЕМФ (при норме «,6+0,52ЕМФ*)

-жесткость общая *,8+_1,3 мг-экв/л (0Ж)

Марганец <0,мг/дм3,(л) при норме),0,1+0,017мг/л

Фториды 0,25+_0,04 при норме1,5+_0,225мг/л*

Цветность11,8+_2,4 при норме 20+_4градуса

Привкус о баллов 2 балла

Запах 0 баллов 2 балла

Водоснабжение организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел(накопители) и водопроводные сети;

Характеристика существующих водозаборных узлов.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Елань-Коленовского городского поселения лежит на администрации.

Основная часть водопроводных сетей была проложена в 1936 г. Основная масса водопроводных сетей состоит

из чугунных, стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 25 до 300мм. Износ водопроводных сетей составляет более 95%. Потери воды в 2011 и 2012 годах составили свыше 20%.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 15-75мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 3,5 м. Общая протяженность водонапорных сетей в городском поселении составляет 4050 км; разводящих к многоквартирным домовладениям жителей тупиковых сетей.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок, пожарного резервуара — объемом 2000 куб.м, артезианских скважин (глубина свкажин 90 м), водонапорных башен – 1 шт, объёмом 30 куб.м, сетей и водоводов (протяженностью 4,05 км). Общая производительность водозаборов составляет 1,44 тыс.куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПин 2.1.4.1074-01.

На территории Елань-Коленовского городского поселения действуют ведомственные водозаборы, муниципальные - подлежат тампонированию. Зоны санитарной охраны водозаборов в целях санитарно-эпидемиологической надежности назначены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПин 2.1.41110-02.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1936 года и износ основных фондов составляет в среднем около 100%, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести полную реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Так же на сети установливаются водоразборные колонки. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 67 литров.

Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом составляет — 65,9 %. Из этого следует, что необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

Водоотведение

Система канализации городского поселения Елань-Колено - централизованная, раздельная. Канализование от среднеэтажной застройки происходит по централизованной схеме, со сбросом в хозяйственно-фекальную канализацию стоков от жилой застройки и загрязненных производственных стоков, с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в городскую канализацию. На территории поселения находятся поля фильтрации ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» принимающие в себя муниципальный сток, объем сточных вод, поступающих на очистку:

хозяйственно-бытовых — 252,5 куб.м/сут;

производственных — 2690,4 куб.м/сут.

Зоны санитарной охраны предусмотрены в соответствии с СанПин 2.2.1/21.1.1200-03. Необходимо провести изыскания по разработке и размещению БОС для муниципального стока, соответствующих современным требованиям.

Перекачка стоков ведется 2 КНС.

Трассировка коллекторов осуществляется на глубинах от 1,5 и до 5 м. Материал труб - керамика, чугун, асбестоцемент, полиэтилен и сталь.

Амортизационный износ сетей и сооружений составляет около 90 %. Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 100 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения р.п.Елань-Коленовский

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

NN	Районы существующего жилого фонда	Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка	Норма водопотребл л/сут*чел 1 2	Расходы воды, м3/сут
среднесуточ ные	максимальносуточн. К=1,2
1	Елань-Коленновское ГП	0,641 2,806	300 230	192,3 645,38	230,76 774,46
Поливочные нужды	2,99	70	208,95	250,74
Итого	1046,63	1255,96

Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 50% абонентов имеют счетчики (информация на 01.12. 2013г.).

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (двух накопителей), размещенных на территории промплощадки ОАО Елань-Коленовский сахарный завод»

2. Источником водоснабжения рабочего поселка являются артезианская артскважина.

3. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в рабочем поселке отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 1936 г, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

3. Требуется оборудование системы водоснабжения рабочего поселка датчиками давления .

4. Водозаборные узлы (водонакопители) требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

6. Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории поселка.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Елань-Коленовского городского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

- динамика роста численности населения в рабочем поселке получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения рабочего поселка является Артезианская артскважина.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для городского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения рабочего поселка Елань-Коленовский на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории городского поселения составит:

- на 1 этап строительства – 175,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 185,0 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 190,0тыс. куб.м./год.;

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения рабочего поселка Елань-Коленовский составит:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей). - реконструировать существующие подводящие к рабочему поселку Елань-Колденовский водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок ;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые , обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры ;

- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;

- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

Таблица . Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в р.п.Елань-Коленовский срок до 2020 года

№	Наименование мероприятия	Местонахождение объекта	Сроки реализации
1.	Реконструкция подводящего водопровода в р.п.Елань-Коленовский	р.п.Елань-Коленовский	до 2020 г.
2.	Реконструкция участка водопроводных сетей по улицам	р.п.Елань-Коленовский	до 2015 г.
3	Произвести закольцовку тупиковых уличных водопроводных сетей по улицам (п/э труба диаметр 150 мм протяженность 160 м)	р.п.Елань-Коленовский	до 2017 г.
4	Строительство второго водовода ( п/э труба диаметр 315 мм протяжённость 230 м)	р.п.Елань-Коленовский	2015 г.
5	Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров	р.п.Елань-Коленовский	2014г.
6	Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные	р.п.Елань-Коленовский	постоянно
7	Ремонт спускных водопроводов предназначенных для промывки водопроводов села	р.п.Елань-Коленовский	2014 г.
8	р.п.Елань-Коленовский
9	Проведение исследований по вопросу использования воды р.Елань для подачи в поселок технической , а по возможности и питьевой воды	р.п.Елань-Коленовский	2018 г.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в рабочем поселке Елань-Коленовский не осуществляется ввиду отсутствия данных систем и особой геологии поселка - наличия большого горизонта глинистых просадочных грунтов. Жители поселка пользуются выгребными ямами и надворными туалетами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям и надворных туалетов.

Схемы водоотведения в рабочем поселке Елань-Коленовский представлены ниже по тексту.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время в рабочем поселке Елань-Коленовский муниципальное образование села имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Как таковой централизованной системы канализации осуществляющих сбор водопроводных стоков от жилого сектора в селе нет.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство жижесборника.

3. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения находящихся в домовладениях жителей.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие городского поселения в целом.

5. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. Суммарный расчет расходов сточных вод по рабочему поселку Елань-Коленовский.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 171,6 тыс. куб.м./год

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории городского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в рабочем поселке Елань-Коленовский.

№ п/п	Наименование мероприятия	Местонахождение объекта	Сроки реализации	Затраты на строительствомлн. руб
1.	СтроительствоНасосной станции над артскважиной.фильтры поглатители.резервуары хозяйственно-питьевые,противопожарные емк.500,Станция водоподготовки с насосной 11 подъема.	Р.п.Елань-Коленовский	2015 г.
2.	Проектирование и строительство водопроводных сетей протяженностью 36 км. на территории рабочего поселка .	Р.п.Елань-Коленовский	2015г.
ИТОГО

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к проектируемым очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном секторе, в учреждениях и организациях села;

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- проектирование и строительство очистных сооружений;.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение рабочего поселка Елань-Коленовский осуществляется и будет осуществляться с использованием воды от существующего артезианской артскважины . Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 195,0 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014-2015 гг.

Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по рабочему поселку Елань-Коленовский, находящегося в аварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 1,2 км.

II этап строительства 2015-2018гг.

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра .

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм.

III этап строительства (расчетный срок 2018-2020)

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет

обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 36 км.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит не менее 36 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 3 учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап. Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе и в организациях и предприятиях.

II этап. 2015-2018 гг. Строительство жижесборника для нужд населения села.

III этап. Расчетный срок 2018-2020гг. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов рабочего поселка Елань-Коленовский Новохоперского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020 г.